测量报告

| 变电站: | 东莞供电局110kV模拟装置 | 时间: | 2005201021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 间隔: | 电位悬浮 | 操作人: | 魏主管、余繁荣 |
| 单元: |  | 操作电压: |  |
| 相: |  | 负载电压: |  |
| 设计电压: |  | 气体压力: |  |

| 信号源: | 预放大100X | 触发参考电平: | 22uV |
| --- | --- | --- | --- |
| 增益: | 3000X | 触发时间常数: | 1ms |
| 下限频率: | 10KHz | 触发增益: | 1.5X |
| 上限频率: | 100KHz | 脉冲选通时间: | 150us |
| 平滑时间: | 0us | 脉冲关门时间: | 2ms |
| 包络线: | 330us | 频率成分1: | 50.0Hz |
| 音量: | 0档 | 频率成分2: | 100.0Hz |
| 信号输出: | 包络信号 | 周期门时间: | 25ms |
| 采样频率: | 250kHz | 采样周期数: | 6 |

电位悬浮：加压到1万伏时特高频（DMS）开始有明显的放电信号，加压至1.5万伏超声波局放仪（SPD2018）有明显的信号特征。信号主要表现为100Hz的相关性。

测量报告

| 变电站: | 东莞供电局110kV模拟装置 | 时间: | 2005201029 |
| --- | --- | --- | --- |
| 间隔: | 毛刺电晕 | 操作人: | 魏主管余繁荣 |
| 单元: |  | 操作电压: |  |
| 相: |  | 负载电压: |  |
| 设计电压: |  | 气体压力: |  |

| 信号源: | 预放大100X | 触发参考电平: | 66uV |
| --- | --- | --- | --- |
| 增益: | 1000X | 触发时间常数: | 1ms |
| 下限频率: | 10KHz | 触发增益: | 1.5X |
| 上限频率: | 100KHz | 脉冲选通时间: | 150us |
| 平滑时间: | 0us | 脉冲关门时间: | 2ms |
| 包络线: | 330us | 频率成分1: | 50.0Hz |
| 音量: | 0档 | 频率成分2: | 100.0Hz |
| 信号输出: | 包络信号 | 周期门时间: | 25ms |
| 采样频率: | 250kHz | 采样周期数: | 2 |

测试仪器：中山市惠丰达电气设备有限公司的超声波局放诊断仪SPD2018、英国DMS特高频局放仪。电压加到5万伏超声波局放仪有响应，随着电压等级的升高幅值有所增加，但是不是很强烈。相位的主要特征表现为50Hz。英国DMS特高频局放仪始终无响应。

测量报告

| 变电站: | 110kV模拟装置 | 时间: | 2005201056 |
| --- | --- | --- | --- |
| 间隔: | 自由颗粒 | 操作人: | 余繁荣 |
| 单元: |  | 操作电压: |  |
| 相: |  | 负载电压: |  |
| 设计电压: |  | 气体压力: |  |

| 信号源: | 预放大100X | 触发参考电平: | 660uV |
| --- | --- | --- | --- |
| 增益: | 100X | 触发时间常数: | 1ms |
| 下限频率: | 10KHz | 触发增益: | 1.5X |
| 上限频率: | 100KHz | 脉冲选通时间: | 150us |
| 平滑时间: | 0us | 脉冲关门时间: | 2ms |
| 包络线: | 330us | 频率成分1: | 50.0Hz |
| 音量: | 0档 | 频率成分2: | 100.0Hz |
| 信号输出: | 包络信号 | 周期门时间: | 25ms |
| 采样频率: | 250kHz | 采样周期数: | 6 |

自由颗粒模型，加压到6万伏开始有信号，特高频无响应（DMS），随着电压的升高信号越强，持续加压到8万伏。特高频始终无响应。颗粒的飞行信号表现为不连续性、和相位无关，脉宽宽，幅值较大。

测量报告

| 变电站: | 东莞供电局110kV模拟装置 | 时间: | 2005201042 |
| --- | --- | --- | --- |
| 间隔: | 空穴放电 | 操作人: | 魏主管余繁荣 |
| 单元: |  | 操作电压: |  |
| 相: |  | 负载电压: |  |
| 设计电压: |  | 气体压力: |  |

| 信号源: | 预放大100X | 触发参考电平: | 66uV |
| --- | --- | --- | --- |
| 增益: | 1000X | 触发时间常数: | 1ms |
| 下限频率: | 10KHz | 触发增益: | 1.5X |
| 上限频率: | 100KHz | 脉冲选通时间: | 150us |
| 平滑时间: | 0us | 脉冲关门时间: | 2ms |
| 包络线: | 330us | 频率成分1: | 50.0Hz |
| 音量: | 0档 | 频率成分2: | 100.0Hz |
| 信号输出: | 包络信号 | 周期门时间: | 25ms |
| 采样频率: | 250kHz | 采样周期数: | 2 |

加压至6.5万伏超声波局放仪（SPD2018）有明显的信号特征，特高频（DMS）局放仪始终无信号。信号特征表现为信号是不连续的脉冲，脉宽窄、坡度陡，无明显相位特征。